## Cómputo Métrico
CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL
PROYECTO DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD
UNIDADES EXTERIORES
1 | Tipo: Multi V5 Modelo: ARUN261LLS5 O SIMILAR Capacidad Nominal: 72.80 kW (248,400 Btu/h) Consumo Eléctrico: 380 V / 3 Ph / 50 Hz, Pot. 20,80 kW | Pza. | 8
2 | Tipo: Multi V5 Modelo: ARUN241LLS5 O SIMILAR Capacidad Nominal: 67.20 kW (229,300 Btu/h) Consumo Eléctrico: 380 V / 3 Ph / 50 Hz, Pot. 18,20 kW | Pza. | 2
3 | Tipo: Multi V5 Modelo: ARUN161LLS5 O SIMILAR Capacidad Nominal: 44.80 kW (152,900 Btu/h) Consumo Eléctrico: 380 V / 3 Ph / 50 Hz, Pot. 11,90 kW | Pza. | 2
4 | Tipo: Multi V5 Modelo: ARUN141LLS5 O SIMILAR Capacidad Nominal: 39.20 kW (133,800 Btu/h) Consumo Eléctrico: 380 V / 3 Ph / 50 Hz, Pot. 10,60 kW | Pza. | 1
5 | Tipo: 1 A 1 Modelo: ABNQ60 O SIMILAR Capacidad Nominal: 17.02 kW (58,108 Btu/h) Consumo Eléctrico: 220 V / 1 Ph / 50 Hz, Pot. 5. 68kW | Pza. | 1
UNIDADES INTERIORES
6 | Tipo: Ceiling Concealed Duct Modelo: ARNU96GB8A4 O SIMILAR Capacidad Nominal: 28.0 kW (95,900 Btu/h) | Pza. | 4
7 | Tipo: Ceiling Concealed Duct Modelo: ARNU54GM3A4 O SIMILAR Capacidad Nominal: 15.8 kW (54,000 Btu/h) | Pza. | 1
8 | Tipo: Ceiling Concealed Duct Modelo: ARNU24GM1A4 O SIMILAR Capacidad Nominal: 7.1 kW (24,200 Btu/h) | Pza. | 1
9 | Tipo: Ceiling Mounted Cassette Modelo: ARNU54GTMC4 O SIMILAR Capacidad Nominal: 16.0 kW (54,600 Btu/h) | Pza. | 7
10 | Tipo: Ceiling Mounted Cassette Modelo: ARNU42GTMC4 O SIMILAR Capacidad Nominal: 12.3 kW (42,000 Btu/h) | Pza. | 24
11 | Tipo: Ceiling Mounted Cassette Modelo: ARNU36GTNC4 O SIMILAR Capacidad Nominal: 10.6 kW (36,200 Btu/h) | Pza. | 9
12 | Tipo: Ceiling Mounted Cassette Modelo: ARNU28GTPC4 O SIMILAR Capacidad Nominal: 8.2 kW (28,000 Btu/h) | Pza. | 2
13 | Tipo: Ceiling Mounted Cassette Modelo: ARNU24GTPC4 O SIMILAR Capacidad Nominal: 7.1 kW (24,200 Btu/h) | Pza. | 12
14 | Tipo: Ceiling Mounted Cassette Modelo: ARNU18GTQB4 O SIMILAR Capacidad Nominal: 5.6 kW (19,100 Btu/h) | Pza. | 9
15 | Tipo: Ceiling Mounted Cassette Modelo: ARNU12GTRB4 O SIMILAR Capacidad Nominal: 3.6 kW (12,300 Btu/h) | Pza. | 6
16 | Tipo: Wall Mounted Unit Modelo: ARNU36GSVA4 O SIMILAR Capacidad Nominal: 10.4 kW (35,500 Btu/h) | Pza. | 1
17 | Tipo: Wall Mounted Unit Modelo: ARNU18GSK*4 O SIMILAR Capacidad Nominal: 5.6 kW (19,100 Btu/h) | Pza. | 2
18 | Tipo: Wall Mounted Unit Modelo: ARNU12GSJN4 O SIMILAR Capacidad Nominal: 3.6 kW (12,300 Btu/h) | Pza. | 9
19 | Tipo: Helicocentrífugo de tejado Modelo: TDH 800 O SIMILAR Capacidad Nominal: 0.140 kW (590 m3/h) | Pza. | 12
INSTALACIÓN Y ACCESORIOS
20 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (1/4" : 1/2") y cableado de comunicación | m. | 85.5
21 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (3/8" : 5/8") y cableado de comunicación | m. | 246
22 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (3/8" : 3/4") y cableado de comunicación | m. | 20
23 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (3/8" : 7/8") y cableado de comunicación | m. | 70
24 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (1/2" : 3/4") y cableado de comunicación | m. | 10
25 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (1/2" : 7/8") y cableado de comunicación | m. | 30
26 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (1/2" : 1") y cableado de comunicación | m. | 15
27 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (1/2" : 1 1/8") y cableado de comunicación | m. | 41
28 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (5/8" : 1 1/8") y cableado de comunicación | m. | 60
29 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (5/8" : 1 1/4") y cableado de comunicación | m. | 15
30 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (5/8" : 1 3/8") y cableado de comunicación | m. | 10
31 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (3/4" : 1 1/4") y cableado de comunicación | m. | 17
32 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (3/4" : 1 3/8") y cableado de comunicación | m. | 40
33 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (3/4" : 1 1/2") y cableado de comunicación | m. | 5
34 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (3/4" : 1 5/8") y cableado de comunicación | m. | 100
35 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (7/8" : 1 1/2") y cableado de comunicación | m. | 15
36 | Cañería de cobre con aislación térmica: Liquido/Gas (7/8" : 1 5/8") y cableado de comunicación | m. | 50
37 | Cañería de cobre para el aire comprimido: Gas ( 3/4") | m. | 175
38 | Instalación de unidades exteriores sistema VRF | Pza. | 13
39 | Instalación de unidad exterior 1 a 1 | Pza. | 1
40 | Instalación de unidades interiores tipo FAN COIL del sistema sistema VRF desde (ARNU09GM1A4 hasta ARNU54GM3A4) | Pza. | 2
41 | Instalación de unidades interiores tipo FAN COIL del sistema VRF desde (ARNU76GB8A4 hasta ARNU96GB8A4) | Pza. | 4
42 | Instalación de unidades interiores tipo CASSETTE del sistema sistema VRF desde (ARNU12GTRB4 hasta ARNU24GTPC4) | Pza. | 27
43 | Instalación de unidades interiores tipo CASSETTE del sistema VRF desde (ARNU28GTPC4 hasta ARNU42GTMC4) | Pza. | 35
44 | Instalación de unidades interiores tipo CASSETTE del sistema VRF desde (ARNU48GTPC4 hasta ARNU54GTMC4) | Pza. | 7
45 | Instalación de unidades interiores tipo SPLIT del sistema VRF desde (ARNU12GSJN4 hasta ARNU36GSVA4) | Pza. | 12
46 | Cañería para drenaje PCV roscado, diámetro de 1" y aislamiento de 5mm | ml. | 850
47 | BRANCH - Tipo 1 (ARBLN01621 O SIMILAR) | Pza. | 15
48 | BRANCH - Tipo 2 (ARBLN03321 O SIMILAR) | Pza. | 30
49 | BRANCH - Tipo 3 (ARBLN07121 O SIMILAR) | Pza. | 22
50 | BRANCH - (ARBLN14521 O SIMILAR) | Pza. | 14
51 | BRANCH - (ARCNN21 O SIMILAR) | Pza. | 6
52 | Control remoto alámbrico PREMTB001 O SIMILAR (Termostato) | Pza. | 4
53 | Control remoto inalambrico PWLSSB21H O SIMILAR | Pza. | 69
54 | Control centralizado AC Smart 5 | Pza. | 1
55 | Carga de gas refrigerante R410A | Kg. | 140
56 | Soporte para la unidad condensadora tipo mesa con goma anti vibratoria Material: Tubin metálico de 70x70x2,0 mm | Pza. | 13
57 | Soporte para la unidad condensadora 1 a 1 tipo mesa con goma anti vibratoria Material: Angular metálico de 1 1/4"x2,0 mm | Pza. | 1
CONDUCTO PARA SUMINISTRO DE AIRE
58 | Conducto con aislación térmica Espesor chapa: 0.43mm Dimensiones: Según plano (a x b) | m2. | 950
59 | Conducto flexible: Ø 4" | m. | 10
60 | Conducto flexible: Ø 6" | m. | 10
61 | Conducto flexible: Ø 12" | m. | 5
62 | Conducto flexible: Ø 14" | m. | 5
REJILLAS DE INYECCIÓN - RETORNO
63 | Rejilla ADLQ: 600 x 600 mm. Para inyección de aire | Pza. | 1
64 | Rejilla VAT : 700 x 300 mm. Para inyección de aire | Pza. | 8
65 | Rejilla tipo AR : 1200 x 350 mm. Para retorno de aire | Pza. | 3
66 | Rejilla tipo AR : 700 x 350 mm. Para retorno de aire | Pza. | 1
67 | Rejilla AR : 400 x 350 mm. Para retorno de aire | Pza. | 1
68 | Rejilla AR : 600 x 600 mm. Para retorno de aire | Pza. | 1
69 | Rejilla AR : 350 x 200 mm. Para Toma de aire y fuga | Pza. | 77
70 | Rejilla AR : 200 x 150 mm. Para Toma de aire y fuga | Pza. | 73
71 | Rejilla AR : 600 x 200 mm. Para Toma de aire y fuga | Pza. | 4
72 | Rejilla AR : 200 x 200 mm. Para extraccion | Pza. | 1
73 | Rejilla AR : 250 x 250 mm. Para extraccion | Pza. | 1
GASTOS GENERALES
74 | Transporte, Grúas, Andamios, Supervisión, Puesta en Marcha y Pruebas del Sistema | Gl. | 1